## Slide 1: Стоимость резервирования электроэнергии. Итоговые методы решения задачи
Лукьянова Полина, Романов Арсений, Пахнушева Алена

## Slide 2: Цель и задачи
Цель работы:
Оценить экономическую эффективность замены резервного дизель-генератора на солнечную станцию с аккумулятором для удалённого телеком-узла с учётом технических параметров системы и влияния на надёжность энергоснабжения.
Задачи:
Выполнить технический расчёт гибридной системы: определить нагрузку, параметры солнечной части, роль аккумулятора и резервного генератора.
Реализовать почасовую модель солнечной генерации и энергетического баланса системы по данным о погоде для выбранной местности.
Оценить, какую часть нагрузки покрывает солнечная станция, сколько энергии накапливает аккумулятор и сколько энергии остаётся на дизель.
Сравнить базовую схему с холодным резервом и гибридную схему по надёжности, оценить риски и потери.
Построить денежные потоки проекта и рассчитать показатели экономической эффективности: NPV, PI, IRR и DPP.
Сформулировать вывод о целесообразности замены резервного дизеля на солнечную станцию с аккумулятором.

## Slide 3: Метод технического расчёта гибридной системы энергоснабжения
Источник №11: Гибридная система энергообеспечения малой мощности.
Используется инженерный метод расчёта гибридной системы энергоснабжения, при котором система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов:
Нагрузка потребителя
Солнечная генерация
Аккумуляторная батарея
Резервный источник энергии
Метод основан на последовательном учёте параметров системы:
Определение потребляемой мощности и энергии
Предварительная оценка параметров солнечной части (оценка требуемой установленной мощности, учёт среднегодовой инсоляции)
Учёт роли резервного генератора
Метод позволяет:
Определить, какие параметры необходимо учитывать в расчёте
Установить связь между нагрузкой, генерацией, аккумулятором и резервом
Обосновать структуру гибридной системы энергоснабжения

## Slide 4: Сравнение с альтернативными техническими методами
Источник | Описание | Плюсы | Минусы
№4: Экономические аспекты перехода на возобновляемые источники энергии: анализ затрат и выгод, влияние на рынок электроэнергии | Общие плюсы и минусы солнечной энергетики | Хорошо для введения. Даёт общее понимание структуры затрат | Не содержит расчётного метода для гибридной системы, обзорный характер
№9: Сколько электроэнергии генерирует солнечная панель | Общие плюсы и минусы солнечной энергетики | Помогает понять предмет на базовом уровне | Нет почасовой модели или методики расчёта для года. Не учитывает работу гибридной системы
№11: Гибридная система энергообеспечения малой мощности | Даёт структуру гибридной системы: нагрузка, АКБ, резерв, солнечная часть | Полноценная инженерная структура гибридной системы | Нет детальной почасовой модели солнца
№12: Зарубежный и отечественный опыт повышения энергоэффективности на базе гибридных энергетических установок в изолированных территориях | Обзор гибридных установок для изолированных территорий | Тематически близок к задаче | Во многом дублирует №11. Не добавляет нового расчётного аппарата
№8: Расход топлива дизельной электростанции | Расход топлива дизельной электростанции | Полезен по одному параметру | Не описывает всю систему. Закрывает только частный вопрос расхода топлива

## Slide 5: База данных
База метеоданных: Open-Meteo Historical API
Причины выбора:
Почасовые исторические данные
Доступ по координатам (для выбранной точки)
Наличие солнечных параметров
Возможность автоматической загрузки через API
Достаточная точность (~9 км )
Используемые параметры:
Время
GTI – суммарная радиация, которая падает на наклонную поверхность, учитывает угол наклона и ориентацию панели
Температура воздуха
Облачность
Скорость ветра
GHI (Global Horizontal Irradiance) – суммарное солнечное излучение на горизонтальную поверхность.
DNI (Direct Normal Irradiance) – прямые солнечные лучи на поверхность, перпендикулярную лучам солнца.
DHI (Diffuse Horizontal Irradiance) – рассеянная радиация на горизонтальную поверхность
GHI / DNI / DHI используются для проверки и валидации расчёта солнечной генерации

## Slide 6: Обработка данных
Пропуски в данных Восстанавливаются сплайн-интерполяцией соседних значений или, в случае длительных пропусков, Z-алгоритмом
Выбросы Выявляются через валидацию значений, методом межквартильного размаха, методом изолирующего леса
Контроль качества Уровень 1. Контроль структуры данных Уровень 2. Контроль физических ограничений Уровень 3. Контроль межпризнаковых связей

## Slide 7: Метод почасового расчёта солнечной генерации и энергобаланса
Источник №16: NREL PVWatts Version 5 Manual
Используется комбинированный метод, позволяет определить:
На основе почасового расчёта солнечной генерации:
  – реальную выработку солнечной системы
На основе собственной модели энергобаланса:
  долю покрытия нагрузки солнечной генерацией
  объём энергии, накопленной в аккумуляторе
  долю нагрузки, покрываемую дизелем
Метод позволяет определить:
Реальную выработку солнечной системы
Долю покрытия нагрузки солнечной генерацией
Объём энергии, накопленной в аккумуляторе
Долю нагрузки, которую продолжает покрывать дизель
На основе интеграции результатов:
Годовая выработка солнечной энергии;
Экономия топлива дизеля;
Режим работы аккумулятора;
Нагрузка на резервный источник.

## Slide 8
Мощность солнечной генерации в момент времени t
где – номинальная мощность массива панелей,
– радиация в час t,
– коэффициент эффективности с температурной поправкой.
Критерии:
-> избыток идет в АКБ,
-> дефицит покрывается АКБ,
Энергии АКБ недостаточно -> включается дизель,
где – почасовая нагрузка (потребление) системы.

## Slide 9: Метод анализа надёжности резервирования
Источник №5: Исследование надежности замкнутой резервированной системы обслуживания.
Используется стохастический метод анализа надежности резервированной системы, основанный на:
Модели холодного резервирования
Представлении системы через набор состояний
Расчёте стационарных вероятностей состояний
Использовании интенсивностей отказов и восстановления
Метод позволяет:
Описать работу системы с резервным дизель-генератором
Формализовать переходы: работа -- отказ -- включение резерва
Разделить: отказ одного элемента/отказ всей системы
В рамках задачи метод используется для:
Оценки надёжности исходной схемы энергоснабжения
Сравнения надёжности дизельной и гибридной систем
Обоснования необходимости резервирования

## Slide 10
Интенсивность отказов Вероятность отказа элемента определяется через интенсивность отказов.
где MTBF — среднее время работы до отказа.
Интенсивность восстановления
где MTTR — среднее время восстановления.
Состояния системы Система рассматривается как марковский процесс с несколькими состояниями:
работает основной генератор
основной отказал, работает резервный
отказ всей системы.

## Slide 11
Стационарная вероятность состояния
Вероятность нахождения системы в состоянии i:
Вероятность безотказной работы
где R(t) – вероятность безотказной работы за время t.

## Slide 12: Сравнение с альтернативными методами надёжности
Источник | Описание | Плюсы | Минусы
№5: Исследование надежности замкнутой резервированной системы обслуживания | Описывает холодный резерв и вероятности состояний | Точно попадает в условие задачи | Не закрывает экономику и технику
№6: Теоретические основы надежности технических систем | Общая теория надёжности технических систем | Фундаментальный подход, охватывает все типы резервирования. Хорошо проработан математический аппарат | Слишком широкий, описывает множество видов отказов. Не дает готовой модели холодного резерва для двух генераторов
№13: Построение стохастической модели риска инвестиций | Стохастическая модель инвестиционного риска | Математически строгий метод учёта неопределённости. Позволяет оценить разброс показателей NPV/IRR | Ориентирован на финансовые риски, а не на отказы оборудования. Избыточен для нашей задачи
№14: Анализ методов и моделей, используемых при оценке вариантов долгосрочного развития ТЭК | Методы оценки развития ТЭК | Рассматривает гибридные системы на уровне регионов. Учитывает экологические и социальные факторы | Макроуровень: не подходит для локальной автономной системы энергоснабжения (один телеком-узел). Не содержит детальных формул для расчёта надёжности малой системы

## Slide 13: Метод экономической оценки проекта
Источник №1: Ветро-солнечная система электроснабжения посёлка.
Метод экономической оценки проекта применяется после определения объекта, параметров нагрузки и состава сравниваемых схем энергоснабжения. В рамках метода:
Фиксируются исходные параметры объекта и сравниваемых вариантов
Используются результаты технического расчёта гибридной системы и анализа надёжности
Формируются денежные потоки проекта
Рассчитываются показатели инвестиционного анализа
Для оценки эффективности используются стандартные показатели инвестиционного анализа:
Денежные потоки, NPV (Net Present Value), PI (Profitability Index), IRR (Internal Rate of Return), DPP (Discounted Payback Period)
Метод позволяет:
Определить, выгодна ли замена резервного дизель-генератора на солнечную станцию с аккумулятором
Оценить экономию денежных средств
Определить срок окупаемости гибридной схемы энергоснабжения

## Slide 14
Денежный поток Определяется как разность между доходами и затратами проекта в каждом году: ​
где – денежный поток в год t; – доходы, – расходы
Чистая приведённая стоимость (NPV) Показывает разницу между приведённой стоимостью доходов и первоначальными инвестициями.
где r – ставка дисконтирования, n – срок проекта, — первоначальные инвестиции.
Критерии принятия решения:
NPV > 0 – проект экономически эффективен,
NPV < 0 – проект неэффективен.

## Slide 15
Индекс доходности (PI) Индекс доходности показывает отношение приведённых доходов к первоначальным инвестициям.
Критерий: PI > 1 – проект выгоден, PI < 1 – проект невыгоден.
Внутренняя норма доходности (IRR)
IRR — это ставка дисконтирования, при которой: NPV = 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
Момент времени, когда накопленный дисконтированный денежный поток становится положительным. Показывает, через сколько лет инвестиции окупятся с учётом дисконтирования.

## Slide 16: Сравнение с альтернативными экономическими методами
Источник | Описание | Плюсы | Минусы
№1: Ветро-солнечная система электроснабжения посёлка | Рассматривается система энергоснабжения как инвестиционный проект. Для оценки используются денежные потоки, NPV, PI, IRR и DPP | Полноценная экономическая оценка, есть срок окупаемости | Нуждается в технических входных данных
№2: Cost Analysis of Solar/Wind/Diesel Hybrid Energy Systems for Telecom Tower by Using HOMER | Оптимизация гибридной системы (HOMER) | Рассматривается близкий объект (телеком-вышка). Учитывает реальные погодные данные | Привязан к коммерческой модели HOMER (не универсальный метод) Не даёт явных формул для самостоятельного расчёта
№3: Экономическое сравнение использования мобильной солнечной электростанции и дизельного электрогенератора | Сравнение стоимости 1 кВт·ч для дизеля и солнечной станции | Простое и наглядное сопоставление | Не учитывает инвестиционные затраты. Не даёт денежных потоков по годам. Недостаточно для оценки проекта замены резервного генератора
№7: Анализ затрат в энергетике | Общий анализ затрат и выгод | Даёт общее представление. Полезен для введения в проблему | Не содержит расчётного аппарата. Слишком общий, не адаптирован к гибридным системам
№13: Построение стохастической модели риска инвестиций | Стохастическая модель риска | Учитывает неопределённость цен, выработки, отказов. Позволяет оценить распределение NPV | Избыточная сложность для нашей задачи. Требует задания вероятностных распределений по всем параметрам

## Slide 17: Входные данные
Параметры системы:
Потребление узла:1 кВт·ч/час (24 кВт·ч/сутки)
Удельный расход дизеля: 0,3 л/кВт·ч
Стоимость топлива с доставкой: 5 $/л
Вероятность отказа генератора: 0,01 в месяц
Ёмкость аккумулятора: 5 кВт·ч
Метеоданные (GTI, GHI, DNI, DHI, температура, облачность)
Номинальная мощность солнечных панелей

## Slide 18: Блок-схема методов

## Slide 19: Спасибо за внимание!